Projektierung

k-Wert Berechnung:		Rk=Ri+Ra+R1+R2+.....inK*m²W

Rn=dλ inK*m²W

k=1RkinWm²*K

Strahlung:

Wände, Decke und Boden:		Qn=A*k*Δϑ inW

Summe mal Einstrahldauer:		Q=(Q1+Q2+Q3+Q4+QD+QB)+τ in Wh

Kühllast:				Q=m*c*Δϑ inWh

Beleuchtung:				Q=A*q*τ inWh

q=Beleuchtungswärme in Wm²

τ= Zeit in h

Personenwärmestrom:		Q=τ∗n*q inWh

q = Personenwärme

Maschinenwärmestrom:		Q=τ∗f*q inWh

f= Gleichzeitigkeitsfaktor

Luftwechsel:				V=l*b*h*lW  in m³

Qkj=V∗ϕ∗(h1-h2) in kj

Q=Qkj3,6in kJ*WhkJ

ϕ= Dichte in  kgm³ von außen

h1 = Warme Feuchte Luft(von außen)

h2= abgekülte Luft(Raum)

Aggregat:				Toagg=TRaum-TD-ΔT

TD = Temperaturdifferenz Verd.-Raum

ΔTSaugleitung

Ex-Ventil:				to⇒po  aus Tabelle (ohne Saugleitung)

tc⇒pc  aus Tabelle ;tFl=tc - Unterkühlung

Δpk=Summe Druckverluste Fl.Leitung

Δp =pc−po−Δpk

QN=Qo*KΔp*Kt

Saugleitungsberechnung:		Qo=Verdampfungsleistung

f = Korrekturfaktor lt. Tafel

Q0T=Qo*f  nähere Leistung annehmen

Tatsächlicher Druckabfall in K:		ΔT = LTat * ΔT(aus Tabelle) / LTab.max